# WFBZ-01微机发电机失磁保护在300MW发电机组中的应用

### 一、WFBZ-01型微机发电机失磁保护在300MW发电机中的应用（论文文献综述）

王锐涛[1]（2014）在《联合循环机组微机保护应用研究》文中进行了进一步梳理燃气发电作为清洁能源对环境保护,减少大气污染日益变得重要。燃气发电厂中的发电机和变压器作为发电厂最为重要的电气设备,配置可靠灵敏的微机保护设备,是满足安全稳定生产的重要要求。燃气-蒸汽联合循环发电机组作为一种能源综合利用技术,具有热效率高、环保性能好等优点,在燃气发电厂得到广泛应用。在具体的现场实施中,国内燃气发电厂使用了多种不同原理的国外微机保护系统。由于热力系统的差异性,会造成燃气-蒸汽联合循环机组发变组保护配置具有特殊性。本文通过对燃气-蒸汽联合循环发电机组启动过程的特殊性的分析,明晰了燃机运行方式的不同对发变组保护的影响。介绍了各种保护的硬件配置情况和原理：分析了发电机保护的实施思路和保护计算方法、发变组保护装置的调试方法和生产运行过程中出现的典型案例。着重分析研究了燃气发电厂中西门子的7UM622燃气机组发变组保护装置和国电南自的DGT801发变组保护装置,通过对发变组保护国产化的研讨,提高了对发变组保护设计理念的认识。最后,结合两种不同厂家发变组保护装置原理,提出了用南自的DGT801系列微机保护装置替代西门子7UM622发变组保护装置的方案和建议。针对西门子燃气发电厂发电机保护国产化设计问题的研究,可以为进一步促进燃气-蒸汽联合循环机组保护全面国产化和优化打下基础,有利于作为清洁能源的燃气发电厂安全稳定生产。

孙运利[2]（2014）在《潍坊发电有限公司发电机变压器组保护应用研究》文中进行了进一步梳理随着国民经济的快速发展，电力系统的安全稳定运行越来越重要，而大型火力发电机变压器组是电力系统中重要和贵重的一次设备，机组的可靠运行对电力系统的正常工作、用户的不间断供电，保证电能质量等方面，都起着重要的作用，所以对大型发电机变压器组保护的要求也越来越高。论文从电力系统微机保护的基本原理及要求入手，探讨了继电保护技术的历史、现状、发展趋势以及微机继电保护的特点；在深入分析大型发电机变压器组运行中的主要故障、异常和应配置的保护之后，分析和研究了目前潍坊发电有限公司使用的RCS-985型发电机变压器组微机保护的主要保护原理、定值配置、跳闸出口、直流电源配置、二次回路接线、人机界面等现场应用中的具体问题。同时结合现场发电机变压器组保护运行实际情况研究了目前保护配置方面的局限和设备存在的隐患，提出了改进方案和建议，为优化和改进发电机变压器组保护具有实践指导意义。研究的目的在于探求更完善的保护配置，消除目前存在不足和的隐患，使大型发电机变压器组保护更好的应用于现场实际，为机组和电力系统的安全、可靠、稳定运行保驾护航。研究表明潍坊公司发电机变压器组保护应用是成功的，可以为其它发电机变压器组保护的应用提供有价值的参考。

夏立巍[3]（2013）在《秦皇岛电厂2×300MW机组增容改造的研究》文中研究指明随着我国国民经济的快速发展，发电机组应力争最大限度地为电网提供质量优良的电能。为此，要使机组尽可能运行在额定参数。此外，提高使现役机组最大运行出力，即机组增容改造也是一条有效的途径。本文对秦皇岛电厂2×300MW机组的增容改造的全过程进行了细致的研究，主要内容包括：（1）确定机组增容后的有功出力。通过考察秦皇岛2×300MW机组的各项设计参数，并结合机组的实际尺寸，根据国产机组负荷设计规范，从理论上证明秦皇岛2×300MW机组增容的可行性，并对机组增容后参数的安全性进行校验。（2）确定机组增容改造中是否更换定子线圈及冷却系统。通过对分析机组满负荷300MW工况下的运行参数进行分析，并结合发电机的实验数据，初步确定保留原有的冷却系统和原有的定子结构。（3）改造后的各项试验。通过改造后的温升试验，考察增容后定子冷却水系统、氢气冷却系统的实际运行情况。通过发电机的进相试验，考察端部元件的运行情况，检验氢气冷却系统的运行状况。（4）参数测量。利用机组所配置的在线测量装置，以及机组的操作经历的暂态过程，测量机组的电气参数。（5）重新整定机组继电保护装置定值。增容以后，机组运行时的电气参数发生变化，故障时的电气量也将变化，所以对配置的保护装置的定值也必须重新整定。

罗航[4]（2011）在《大型抽水蓄能机组继电保护分析与整定计算方法研究》文中进行了进一步梳理随着我国电力系统建设的快速推进,大型抽水蓄能机组以其良好的调节特性得到了大力发展。为确保抽水蓄能电站和电力系统的安全稳定运行,不仅需要配置功能齐全的继电保护装置,还需要对大型抽水蓄能机组的特点和继电保护特性进行分析,不断提高抽水蓄能机组继电保护的各项性能。大型抽水蓄能机组保护的反时限特性与机组实际发热过程常常难以准确拟合。论文通过反时限动作方程的推导,分析了对数反时限动作方程与通用反时限动作方程的区别和联系,得出了对数反时限特性更接近机组实际过负荷发热过程的结论。根据大型抽水蓄能机组操作频繁、工况复杂,对振动承受能力较弱的特点,对定子绕组过负荷保护和负序过负荷保护的反时限动作判据提出了改进建议,解决了热积累和100Hz定子振动对机组安全的影响。低功率保护是抽水蓄能机组特有的保护之一。抽水蓄能机组由于其结构特点,容易在系统扰动下发生大幅功率振荡并造成低功率保护误动。本文通过电磁暂态仿真,结合抽水蓄能机组的水力过渡特性,对低功率保护动作判据进行了改进,提高了该保护的抗干扰能力和对严重故障的反应能力。自并励抽水蓄能机组发生近区故障时,其短路电流会随时间衰减,可能造成后备保护拒动。本文通过对比记忆型复压过流保护和电压制动式低压相关过流保护的保护判据,分析了大型自并励抽水蓄能机组后备保护的动作特性。以实际机组为算例,研究了自并励机组短路电流的变化特点,根据计算结果完善了后备保护的使用方法。通过运用本文相关研究成果,对抽水蓄能机组保护整定计算中的技术问题提出了解决方案,并在工程实际运行中得到了应用。在完成白莲河抽水蓄能电站发电电动机变压器组继电保护整定计算的同时,根据抽水蓄能电站的运行特点提出了一套完整、严谨的抽水蓄能机组继电保护整定计算工作规范。

郝向阳[5]（2011）在《微机型发电机保护装置测试技术研究》文中提出微机保护装置在当今得到广泛的使用,其复杂的逻辑和新原理的测试方法是现实存在的难题,为此研究微机保护装置的自动测试方式显得十分必要。由于老式电磁式保护和现在的微机保护测试方法的差异,以及现在微机保护复杂逻辑是原来的常规测试方法无法实现,研究新的测试方法以保证测试准确、高效、自动,并提高现场测试效率具有重要的意义。本文作者查阅了相关的文献资料,研究了现在微机型发电机保护装置的原理及特点,根据当前微机保护测试仪的发展水平,研究发电机各个保护功能的自动测试方案,为微机保护测试提出一套完整、可行、高效的测试方案,并通过软件实现非电量与电量试验集于一体,自动生成规范性的试验报告。微机保护自动测试方法在现场应用表明测试过程自动化程度高、测试结果准确,体现了保护测试系统的自动化、可视化、智能化的发展趋势。

王鸿梅[6]（2010）在《小议发变组微机保护在电力系统中的应用》文中研究指明基于WFBZ-01型和DGT-801A型两组发变组微机保护装置的简要的对比,对这两种微机保护在电力系统中的安装、调试和运行情况及投运以来保护动作的事例进行了分析和总结,对其优缺点的改进完善提出了一些看法。

徐智[7]（2009）在《RCS-985微机发电机-变压器组保护在某电厂的应用》文中研究表明针对漫湾发电厂过去所用WFBZ-01型微机发电机变压器组保护存在问题,并结合大型水电机组保护功能和特点,对保护进行更新改造,选用由南京南瑞继保电气有限公司研制的新型发变组保护装置RCS-985,实现双套主保护、双套异常运行保护、双套后备保护的完全双重化的设计及保护功能配置。几年的运行实践表明,该保护系统原理先进、设计合理、运行可靠。

杨晓东,李国栋[8]（2009）在《WFBZ-01型发变组保护的误动分析及改进》文中研究说明通过对纵差动保护、基波零序电压型定子接地保护、发电机匝间保护等保护原理的分析,结合WFBZ-01型发变组保护的实际运行动作情况,主要进行了3ω定子接地保护误动分析和失步保护误动分析,给出了WFBZ-01型发变组保护在双重化配置、组屏、出口回路问题等方面的具体改进措施。

张侃君[9]（2008）在《特大型水轮发电机保护系统及其动模试验新技术》文中研究说明随着我国电力系统的快速发展,以长江三峡电站为代表的一大批装设有特大型水轮发电机组的水电工程已投入运行和开工建设。特大型水轮发电机组将逐渐成为我国水力发电的主要力量,其安全运行与否将直接影响电网的稳定性。并且特大型水轮发电机组内部结构的复杂性对继电保护系统的性能提出了更高的要求,因此研发性能优异的特大型水轮发电机保护系统是我国继电保护技术人员的重要任务。论文围绕着特大型水轮发电机保护系统的研发以及若干的关键性技术问题,包括:动态物理模型系统的构建、保护原理和技术的研究与改进等展开相应的工作。论文对特大型水轮发电机组的保护系统方案进行了论述,包括系统总体设计方案、保护原理方案、装置硬件方案和软件方案。保护系统方案考虑了特大型水轮发电机组设计、结构、工艺和运行等诸方面的特点,并且借鉴了相关保护系统的设计和运行经验。通过合理的组屏、完善的保护配置、成熟原理和新技术的有效结合、基于高性能处理器的硬件平台和模块化的软件结构,使保护系统在满足特大型水轮发电机组运行要求的同时,具有较强的通用性。文中对特大型水轮发电机动态物理模型系统进行了介绍。该动态物理模型系统是目前国内唯一的一个对特大型水轮发电机组进行结构模拟的试验系统,其主要元件和子系统的结构、参数、性能与原型机组相同或基本一致。在模型系统中进行的试验研究结果表明,动态物理模型系统为特大型水轮发电机组的运行、故障分析、参数设置、相关保护性能的检验和改进等问题的深入研究提供了良好的物理试验研究平台。单元件横差电流保护作为发电机最重要的主保护之一,对定子绕组匝间短路和分支断线故障可起到有效的保护作用。横差不平衡电流和故障横差电流作为单元件零序横差电流的组成部分,这两种电流在不同运行工况下的大小及其变化规律对横差保护定值的选择,保护判据的改进都是至关重要的。论文对特大型水轮发电机单元件横差不平衡电流的产生原因和主要影响因素进行了分析,然后采用动模试验、数字仿真试验和真机试验对发电机处于各种运行工况下的单元件横差不平衡电流进行了研究。另外,对发电机各种内部故障的单元件故障横差电流变化规律也进行了探讨。基于以上研究结果,对单元件横差电流保护的算法、判据和定值整定方法提出了改进方案。试验结果显示,与原有方案相比,改进方案在具有较好可靠性的基础上,大幅度的提高了保护的灵敏度,并实现了保护可靠性、快速性、灵敏性和选择性的良好统一。目前,在各种励磁回路接地保护中,乒乓切换式保护和低频电压注入式保护由于自身的优点而被广泛应用,但是也存在相应的问题。当乒乓切换式保护切换电路中的元件参数选取不合适,以及接地电阻数值发生变化时均会影响保护的性能;另外,该保护在发电机处于空转和停机状态时无法检测励磁回路接地故障。低频电压注入式保护的注入源采用专门的低频电压源,其体积较大、价格昂贵,无法根据保护现场实际情况对注入电压频率进行方便的调节。针对这些问题,文中对乒乓切换式保护切换电路参数的选择、电路结构提出了相应的建议,对保护的实现方式也提出了改进方案。并且,结合乒乓切换式保护和低频电压注入式保护的优点,提出一种新型保护——外加电源切换式保护,保护在三峡电站的运行情况表明,保护运行可靠,精度和灵敏度均可以满足实际需要,具有良好的工程应用前景。为了在确保机组安全运行的基础上,充分发挥机组的运行效益,论文对特大型水轮发电机的各种反时限特性保护进行了研究。包括对保护的各种动作特性曲线和保护算法的性能进行对比,以及对整定计算、保护应用中的相关问题进行分析,根据研究结果形成适合于特大型水轮发电机的最佳反时限特性保护方案。论文还对特大型水轮发电机保护系统的综合动模试验和低频电压注入式定子单相接地保护动模试验进行了介绍。试验结果验证了保护功能的灵敏性和可靠性,以及保护系统的运行稳定性。最后,论文总结了主要研究成果,并阐述了有待进一步研究的主要问题。

李鑫婧[10]（2008）在《特大型水轮发电机变压器组保护的整定与分析》文中提出目前,我国新建的大型水电站普遍采用大型或特大型发电机变压器组,为确保其安全稳定运行,不仅需要配置功能齐全的继电保护装置,还需要基于对特大型机组特点和继电保护特性的分析,解决整定计算中的技术问题,合理完成整定计算工作,并对保护的运行及改进提出建议。论文围绕三峡右岸电站发电机变压器组继电保护的整定计算课题展开论述。针对三峡右岸电站采用了三种机型和两种主接线形式,针对性地提出了适合不同情况的整定方案,并按此要求完成了整定计算工作,形成了与保护装置的操作相匹配的整定值清单。论文还针对特大型机组保护整定计算中的若干重要技术问题展开了研究,主要涉及到主保护、失磁保护和反时限特性保护等三个方面。从解决好主保护保护灵敏性和可靠性的要求出发,基于对三峡机组结构和主保护性能的分析,采用了根据导则及运行经验提供初值,然后参考现场试验数据调整定值,并利用发电机内部故障暂态仿真软件校验灵敏度的主保护整定方案。同时,经过动模试验的分析,给出了横差保护主判据和整定方法的改进建议。在失磁保护整定计算过程中,对普遍采用的阻抗判据和国外某些厂家采用的导纳判据之间的关系,以及对国内外定子判据构成及整定思路的差异进行了分析。考虑到进相运行将增加定子绕组端部发热问题,建议在失磁保护中增加进相运行监视告警段,确保特大型发电机在特殊运行方式下的安全。对特大型机组反时限特性与保护厂家常用动作方程难于匹配的问题进行了研究,在对目前常用的两种整定方法对比分析的基础上,提出了一种基于最小二乘算法的整定方法,可以较好的拟合机组特性。为了彻底解决动作方程与机组实际反时限特性曲线匹配难题,建议特大型机组反时限类保护应尽量采用多点数据拟合曲线的实现方法,以兼顾机组的安全和效益。三峡右岸电站发电机变压器组继电保护的整定结果已在三峡各类机组投运中得到了应用,目前机组运行情况良好。

### 二、WFBZ-01型微机发电机失磁保护在300MW发电机中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、WFBZ-01型微机发电机失磁保护在300MW发电机中的应用（论文提纲范文）

#### （1）联合循环机组微机保护应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究的目的

2 燃气—蒸汽联合循环机组的运行特性

2.1 燃气—蒸汽联合循环机组热力系统简介

2.2 燃气—蒸汽联合循环机组电气系统情况

2.3 燃气—蒸汽联合循环机组运行特殊性

3 微机型保护装置的发展和发变组保护的基本原理

3.1 微机型保护装置的发展

3.2 发变组保护的基本原理

4 某燃气电站微机型发变组保护装置的配置

4.1 某燃气电站发变组保护布置方式

4.2 发电机保护装置情况

4.3 变压器保护装置情况

5 西门子发电机保护装置实现原理与保护计算

5.1 发电机差动保护

5.2 低压过流保护

5.3 阻抗保护

5.4 定子过负荷保护

5.5 发电机不平衡负荷保护

5.6 失磁保护

5.7 逆功率保护

5.8 低电压保护

5.9 过压保护

5.10 频率保护

5.11 过激磁保护

5.12 90%定子接地保护

5.13 注入20HZ频率电压的100%定子接地保护

5.14 灵敏转子接地电流保护

5.15 断路器失灵保护

5.16 发电机误上电保护

5.17 转子接地保护

5.18 失步保护

5.19 直流电流或SFC接地保护

6 发变组保护装置调试方法和生产过程中使用情况

6.1 发变组保护的调试方法

6.2 调试过程中的变更和缺陷介绍

6.3 正常运行中的几个典型事件

7 国产保护的替代方案研究

7.1 整体改造方案改造思路

7.2 保护分屏

7.3 每套保护装置配置主要特点

7.4 主要考虑的一些问题

8 结论

参考文献

附录

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

致谢

#### （2）潍坊发电有限公司发电机变压器组保护应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 继电保护研究现状及发展动态分析

1.3 发电机变压器组保护概述及保护配置

1.3.1 发电机变压器组保护简介

1.3.2 发电机变压器组保护配置原则

1.4 微机型继电保护装置的特点

1.5 论文的主要工作

第2章 大型发电机变压器组保护基本原理

2.1 发电机主要故障、异常与保护配置

2.1.1 发电机定子绕组相间短路

2.1.2 发电机定子绕组匝间短路

2.1.3 发电机定子单相接地

2.1.4 发电机失磁

2.1.5 发电机转子接地

2.1.6 发电机定子对称过负荷

2.1.7 发电机定子不对称过负荷

2.1.8 发电机励磁回路过负荷

2.1.9 发电机过电压

2.1.10 发电机过励磁

2.1.11 发电机频率异常

2.1.12 发电机失步保护

2.1.13 发电机误上电保护

2.1.14 发电机启停机保护

2.1.15. 发电机逆功率保护

2.2 主变主要故障、异常与保护配置

2.2.1 主变相间短路

2.2.2 主变匝间短路

2.2.3 主变铁芯局部发热和烧损

2.2.4 主变过负荷

2.2.5 主变过流

2.2.6 变压器零序过流

2.2.7 主变过激磁

2.2.8 主变冷却器故障

2.3 高厂变（高压脱硫变）故障、异常与应配置的保护

2.4 其它保护配置

2.4.1 热工保护

2.4.2 发电机断水保护

2.4.3 励磁系统故障

2.4.4 母差保护动作

2.4.5 紧急停机

2.5 本章小结

第3章 潍坊公司发电机变压器组保护现场应用研究

3.1 概述

3.2 主要保护配置

3.2.1 发电机保护配置

3.2.2 主变保护配置

3.2.3 厂变保护配置

3.2.4 非电量功能一览表

3.3 保护新原理

3.3.1 新型比率差动保护

3.3.2 工频变化量比率差动保护

3.3.3 涌流闭锁原理

3.3.4 定子接地保护

3.3.5 转子接地保护

3.3.6 失磁保护

3.3.7 失步保护

3.3.8 TV 断线判别

3.3.9 TA 断线判别

3.4 非电量和其它辅助保护

3.4.1 非电量保护原理

3.4.2 失灵保护原理

3.5 跳闸出口

3.6 跳闸出口对应的含义

3.7 直流电源配置

3.8 严格、规范的外回路接线

3.9 装置面板智能化的操作

3.9.1 人机对话功能强大

3.9.2 全透明的装置

3.9.3 录波功能容量大

3.9.4 多样的通信接口

3.10 发电机变压器组保护性能研究

3.10.1 采样校验

3.10.2 逻辑校验

3.10.3 TA 二次回路直阻测量

3.10.4 交直流回路绝缘测量

3.10.5 跳闸出口试验

3.10.6 信号传动试验

3.10.7 整组传动试验

3.11 发电机变压器组保护配置问题与改进研究

3.11.1 发变组保护配置

3.11.2 匝间保护配置

3.11.3 定子接地保护配置

3.11.4 髙厂变高压侧 TA 配置

3.12 目前发电机变压器组保护存在的隐患

3.12.1 部分控制电缆绝缘下降严重

3.12.2 跳闸继电器功率不满足要求

3.12.3 TV 二次绕组一点接地的问题

3.12.4 保护装置接近使用寿命

3.13 本章小结

第4章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

作者简介

#### （3）秦皇岛电厂2×300MW机组增容改造的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究综述

1.3 研究方法及研究内容

第2章 机组改造前的运行状况

2.1 机组情况概述

2.2 机组增容前状况

2.3 本章小结

第3章 发电机增容改造的论证

3.1 利用发电机的设计参数论证 320MW 容量的合理性

3.2 应用设计数据探讨发电机增容的可能性

3.3 增容后发电机参数的计算

3.4 本章小结

第4章 发电机增容后的发热计算

4.1 发电机运行时的发热情况概述

4.2 定子发热情况情况的分析

4.3 定子内冷水的温升计算

4.4 发电机定子铁芯的发热计算

4.5 端部铜屏蔽元件的允许温度

4.6 本章小结

第5章 发电机参数的测试

5.1 发电机参数测试的意义

5.2 电枢反映电抗的测量

5.3 发电机暂态参数的测定

5.4 本章小结

第6章 发电机增容后保护装置的整定计算

6.1 发电机系统的参数计算

6.2 发电机差动保护

6.3 定子过负荷

6.4 负序过负荷（转子表层负序负荷）保护

6.5 失磁保护

6.6 失步保护

6.8 定子接地（零序）保护

6.9 发变组差动保护

6.10 主变差动

6.11 主变复合电压过流

6.12 高厂变差动

6.13 厂变复电过流

6.14 A 分支过流

6.15 B 分支过流

6.16 逆功率保护

6.17 匝间保护

6.18 本章小结

第7章 展望与结论

参考文献

攻读硕士学位期发表的论文

致谢

#### （4）大型抽水蓄能机组继电保护分析与整定计算方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 大型抽水蓄能机组保护技术的现状与发展

1.3 论文的主要内容和章节安排

2 抽水蓄能机组过负荷保护反时限特性分析与改进

2.1 抽水蓄能机组过负荷保护反时限特性的基本构成

2.2 反时限动作方程的分析

2.3 抽水蓄能机组定子过负荷保护的分析与改进

2.4 负序电流对机组振动的影响及负序过负荷保护改进策略

2.5 本章小结

3 抽水蓄能机组功率振荡特性分析与低功率保护整定改进

3.1 抽水蓄能机组低功率保护

3.2 抽水蓄能机组水泵工况的功率振荡与过渡过程分析

3.3 抽水蓄能电机功率振荡仿真

3.4 抽水蓄能机组低功率保护改进

3.5 本章小结

4 自并励抽水蓄能机组低压相关过流保护整定与分析

4.1 大型自并励机组相间短路过流后备保护

4.2 自并励机组相间短路特性与后备保护应用

4.3 本章小结

5 白莲河抽水蓄能电站发电电动机变压器组保护整定计算

5.1 白莲河抽水蓄能电站概况

5.2 白莲河抽水蓄能机组保护整定方案

5.3 本章小结

6 全文总结

6.1 总结

6.2 研究工作展望

致谢

参考文献

附录1 作者在攻读硕士学位期间撰写的文章

附录2 作者在攻读硕士学位期间主要的科研工作

附录3 仿真模型参数

#### （5）微机型发电机保护装置测试技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 课题意义

1.2 国内外研究现状分析

1.3 论文的主要工作

第2章 失磁保护及失步保护测试

2.1 失磁保护测试

2.1.1 失磁保护原理分析

2.1.2 阻抗圆型失磁保护测试方法

2.1.3 逆无功原理失磁保护测试方法

2.2 失步保护及其测试

2.2.1 失步磁保护原理分析

2.2.2 双遮挡器原理失步保护动作特性

2.2.3 三阻抗元件原理失步保护动作特性

2.2.4 失步保护测试原理

第3章 发电机短路保护测试

3.1 发电机纵差保护原理测试

3.1.1 基本原理

3.1.2 RCS-985比率特性的设置和平衡系数计算

3.1.3 RCS-985测试方案

3.2 发电机匝间短路保护测试

3.2.1 保护的构成原理

3.2.2 测试方法

第4章 发电机接地保护及其测试

4.1 发电机定子接地故障保护测试

4.1.1 保护构成原理

4.1.2 测试的相关说明

4.2 发电机转子绕组接地保护测试

4.2.1 保护原理(RCS-985)

4.2.2 RCS-985发电机转子接地保护测试

第5章 发电机非正常运行状态保护及测试

5.1 逆功率保护及其测试

5.1.1 保护构成原理

5.1.2 测试方案

5.2 发电机频率异常保护及其测试

5.2.1 保护原理构成

5.2.2 频率异常测试

5.3 误上电保护、启停机保护原理及测试

5.3.1 误上电保护原理及测试

5.3.2 启停机保护及其测试

第6章 微机保护的自动测试

6.1 微机保护测试要求分析

6.2 自动测试

6.2.1 自动测试试验的基本原理

6.2.2 自动测试实现的基本方法

6.2.3 自动测试的现场实施方法

6.3 自动测试试验举例

6.4 自动测试实现的意义

第7章 结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （6）小议发变组微机保护在电力系统中的应用（论文提纲范文）

引言

1 WFBZ-01型微机保护动作情况及分析

1.1 动作情况。

1.2 动作分析。

2 DGT-801A型微机保护动作情况及分析

2.1 动作情况。

2.2 动作分析。

3 两种微机保护的初步评价与对比

4 微机保护的几点体会

4.1 失磁保护。

4.2 定子接地3ω保护。

#### （7）RCS-985微机发电机-变压器组保护在某电厂的应用（论文提纲范文）

1 发变组保护配置的基本原则

2 发变组屏柜配置及组屏设计

3 发变组保护配置技术要求

4 发电机组保护配置

4.1 发变组保护配置原则

4.2 漫湾发电厂发变组保护的主要配置

4.3 发变组主要保护

4.3.1 发电机转子接地保护

4.3.2 发电机失磁保护

5 RCS-985发变组保护运行注意事项

6 结论

#### （8）WFBZ-01型发变组保护的误动分析及改进（论文提纲范文）

0 引言

1 WFBZ-01型发变组保护原理

1.1 基波零序电压型定子接地保护

1.2 发电机匝间保护

2 运行情况介绍

3 动作行为分析

3.1 3ω定子接地保护误动行为分析

3.2 失步保护误动分析

4 WFBZ-01型保护存在的问题和改进方法

4.1 双重化配置问题

4.2 组屏问题

4.3 保护出口回路的改进

5 结论

#### （9）特大型水轮发电机保护系统及其动模试验新技术（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 引言

1.2 特大型水轮发电机保护研究

1.3 特大型水轮发电机保护系统的发展与研究现状

1.4 特大型水轮发电机故障及保护性能的研究方法

1.5 论文主要工作和章节安排

2 700MW特大型水轮发电机保护系统设计方案

2.1 引言

2.2 保护总体设计方案

2.3 保护原理方案

2.4 基于高性能微处理器的保护系统硬件方案

2.5 基于模块化结构的保护系统底层软件方案

2.6 本章小结

3 特大型水轮发电机组动态物理模型及试验研究

3.1 引言

3.2 特大型水轮发电机组动模系统的构建原则

3.3 特大型水轮发电机组动模系统的结构、参数和特性

3.4 特大型水轮发电机组内部故障主保护的动模试验研究

3.5 本章小结

4 特大型水轮发电机单元件零序横差电流及保护研究

4.1 引言

4.2 横差不平衡电流的产生原因和主要影响因素

4.3 横差不平衡电流研究

4.4 不平衡电流对发电机运行的影响分析

4.5 发电机内部故障时横差电流的试验研究

4.6 单元件横差电流保护的分析和改进研究

4.7 本章小结

5 特大型水轮发电机励磁回路接地保护研究

5.1 引言

5.2 乒乓式励磁回路接地保护若干问题的研究

5.3 乒乓式励磁回路接地保护方式的改进与分析

5.4 一种新型注入式励磁回路接地保护的研究

5.5 本章小结

6 特大型水轮发电机反时限保护研究

6.1 引言

6.2 反时限过负荷保护研究

6.3 反时限负序电流保护(转子表层过负荷保护)研究

6.4 反时限过励磁保护研究

6.5 本章小结

7 特大型水轮发电机保护系统试验

7.1 引言

7.2 特大型水轮发电机保护系统的综合动模试验

7.3 低频电压注入式定子绕组接地保护动模试验

7.4 本章小结

8 全文总结

8.1 总结

8.2 下一步研究工作的展望

致谢

参考文献

附录1 作者在攻读博士学位期间发表的论文

附录2 作者在攻读博士学位期间主要参与的科研工作

附录3 特大型水轮发电机组内部故障主保护方案及整定值

附录4 论文所涉及几种特大型水轮发电机的基本参数

附录5 发电机保护系统综合动模试验录波图

#### （10）特大型水轮发电机变压器组保护的整定与分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 大型发变组保护技术的现状与发展

1.2.1 大型发变组保护配置原则和保护功能

1.2.2 发电机主保护的研究现状

1.2.3 失磁保护的研究现状

1.2.4 反时限特性保护的研究现状

1.3 论文的主要内容和章节安排

2 三峡右岸发电机变压器组保护整定计算

2.1 三峡右岸电站发变组保护的基本情况

2.1.1 三峡右岸电站的电气概况

2.1.2 三峡右岸电站发变组保护装置概况

2.1.3 三峡右岸电站发变组的特殊性

2.2 三峡右岸发变组保护整定计算工作

2.3 整定工作重点解决的几个技术问题

3 三峡右岸发电机主保护整定与分析

3.1 主保护的保护原理及整定值清单

3.1.1 纵差保护和裂相横差保护

3.1.2 零序横差保护

3.2 主保护的整定及灵敏度校验

3.2.1 发电机主保护的整定及分析

3.2.2 发电机主保护灵敏度校验

3.3 零序横差保护分析与改进

4 三峡右岸发电机失磁保护整定与分析

4.1 三峡右岸发电机失磁保护配置

4.1.1 定子侧阻抗判据

4.1.2 转子低电压判据

4.1.3 机端低电压辅助判据

4.1.4 失磁保护逻辑框图

4.2 三峡右岸发电机失磁保护的整定

4.2.1 各失磁判据的整定计算

4.2.2 失磁保护相关问题的分析

4.3 定子侧阻抗判据和导纳判据的特性分析

4.4 定子侧导纳特性判据的整定及分析

5 三峡右岸发电机反时限保护整定与分析

5.1 反时限的基本构成

5.1.1 发电机系列反时限保护的基本原理

5.1.2 反时限保护的实现方法

5.2 反时限曲线的整定

5.2.1 反时限部分的整定

5.2.2 反时限保护上下限的整定

5.3 反时限保护的改进

6 全文总结

6.1 总结

6.2 下一步工作展望

致谢

参考文献

附录1 作者在攻读硕士学位期间撰写的文章

附录2 作者在攻读硕士学位期间主要的科研工作

### 四、WFBZ-01型微机发电机失磁保护在300MW发电机中的应用（论文参考文献）

- [1]联合循环机组微机保护应用研究[D]. 王锐涛. 郑州大学, 2014(03)

- [2]潍坊发电有限公司发电机变压器组保护应用研究[D]. 孙运利. 华北电力大学, 2014(03)

- [3]秦皇岛电厂2×300MW机组增容改造的研究[D]. 夏立巍. 华北电力大学, 2013(S2)

- [4]大型抽水蓄能机组继电保护分析与整定计算方法研究[D]. 罗航. 华中科技大学, 2011(07)

- [5]微机型发电机保护装置测试技术研究[D]. 郝向阳. 华北电力大学（北京）, 2011(08)

- [6]小议发变组微机保护在电力系统中的应用[J]. 王鸿梅. 黑龙江科技信息, 2010(02)

- [7]RCS-985微机发电机-变压器组保护在某电厂的应用[J]. 徐智. 电力学报, 2009(04)

- [8]WFBZ-01型发变组保护的误动分析及改进[J]. 杨晓东,李国栋. 电力系统保护与控制, 2009(12)

- [9]特大型水轮发电机保护系统及其动模试验新技术[D]. 张侃君. 华中科技大学, 2008(05)

- [10]特大型水轮发电机变压器组保护的整定与分析[D]. 李鑫婧. 华中科技大学, 2008(05)

本文来源: https://www.64lw.cn/article/faa1b9d8a827c59c8729c51b.html